EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09.137/2021

MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO:MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã.**

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 022/2023em epigrafe que tem por objeto **Contratação de empresa especializada para** LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR **para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã**, para atender às necessidades das Unidades de toda Rede Municipal de Saúde, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CATSER** | **ESPECIFICAÇÃO** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| 1 | **21679 / 19810** | **Contratação de empresa especializada em locação, manutenção preventiva e corretiva de gerador para funcionamento em regime contínuo, quando há falta de energia, incluindo componentes:** Óleo Diesel; Quadro de transferência automático/manual; manutenção preventiva e corretiva, conforme manual do fabricante; óleo lubrificante; instalação e assistência técnica com fornecimento de mão-de-obra; ferramentas; equipamentos; cabeamentos; materiais de consumo e demais componentes necessários para a instalação e execução dos serviços no Hospital Municipal Raul Sertã.  **Especificações do equipamento a ser alugado: Gerador a diesel -** grupo motor gerador, linha diesel, tipo S10, estacionário, com potência (stand-by) de 1250 a 1350 kva e potência (prime) de 1000 a 1100 kva, trifásica, com a potência do motor acionador de 1500 a 1600 CV, fator de potência 0,8, trifásico, na tensão de 480/277V na tensão de 127V, 220V e 380V – 60hz, para funcionamento singelo e automático, montando em base para conjunto carenado e instalação em local abrigado, dotado de painel de comando manual e controle automático, conforme especificado a seguir:  motor diesel: tipo: injeção eletrônica, 6 cilindros, turbo, partida elétrica em aproximadamente 20 vcc, refrigerado a água, com radiador, com capacidade de líquido refrigerador de 120 a 130 litros, sistema de ventilação soprante painel de instrumentos, escape e filtro de ar , para aplicação em grupo gerador sistema de proteção: provido de proteções com parada automática provocando parada de alta temperatura de água e baixa pressão de óleo alternador: com a classe de isolação de 180ºC (Classe H), corrente de curto circuito 3x IN durante o período de 10s, com 12 terminais, conectável em no mínimo 3 tensões, com refrigeração a ar, alternador síncrono trifásico (sem escovas), excitação rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão potência contínua: que seja capaz de fornecer sem variação de carga, por um número ilimitado de horas, conforme iso8528, potência standy-by: que seja capaz de fornecer cargas variáveis, durante o período de interrupção do fornecimento de energia e da concessionária, por um período de até 200 h por ano, conforme iso8528. Com capacidade de 90 a 100 litros de óleo lubrificante. Com intervalo para substituição do filtro do óleo e filtro do combustível em entre 240 e 260 horas. Com resistência de pré aquecimento de 2 x 2000W. Garantia mínima e assistência técnica de 01 (um) ano. | **MESES** | **12** |  |  |
| 2 | **21679/**  **19810** | **INSTALAÇÃO DO GERADOR** | **UNID.** | **01** |  |  |
| **TOTAL:** | | | | | |  |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)